## Sheet1
参考：浄化槽工事施工状況確認表（例）
確認項目 |  |  | 確認日
着工前 | １.設置場所の確認 | 設置届の設置場所と同じか。 | /
|  | 浄化槽の維持管理に支障のない場所であるか。 | /
|  | 浄化槽が雨水等により冠水しない場所であるか。 | /
|  | 浄化槽に建築物又は構造物等からの落雪がない場所であるか。 | /
|  | 建築物の基礎から45度以内に浄化槽が入っていないか。なお、入っている場合、擁壁等設けているか。 | /
| ３.放流先の確認 | 流路こう配及び流断面が適当な水路等であるか｡ | /
|  | 放流先となる水路等の所有者､管理者その他の者で権原を有する者からの許可若しくは同意又はその者との協議その他の手続が必要なときは､事前にその手続等が行われているか｡ | /
|  | その他生活環境の保全及び公衆衛生上において支障がないと認められる水路等であるか。 | /
中間 | 1.流入・放流経路の確認 | 設置届の排系統図と同じか。 | /
| 2.種類及び処理対象人員 の確認 | 設置届の浄化槽の種類及び処理対象人数と同じか。 （型式認定番号（型01Cad…、5-15-〇-〇〇〇等）も確認しすること） | /
| 3.地盤改良工事 （割栗業）の確認 | 設置届の図面及び仕様と同じか。なお、掘削後に軟弱地盤と判明した場合、適切な工事を行ったか。 | /
| 4.捨て（均し） コンクリートの確認 | 十分な高さ調整がおこなわれているか。 | /
| 5.基礎コンクリートの 確認 | 設置届の図面（縦、横、高さ）と同じか。 | /
| 6.漏水の確認 | 水張り後、24時間経過後の状況を確認したか。 | /
| 7.埋戻し土の確認 | 良質な土（山砂等）で埋戻したか。 | /
| 8.水締め、転圧の確認 | 埋戻し時に空隙が生じないように行ったか。 | /
| 9.駐車場仕様、擁壁設置 仕様等の確認 | 浄化槽の上部を車両通路若しくは駐車場等として利用する場所又は浄化槽に建築物若しくは構造物等からの偏荷重を受ける場所に設置する場合において､浄化槽の損傷又は沈下を防止するための特殊工事､補強工事その他必要な措置を講じているか｡ | /
| 10.地下埋設物の状況 | 地下埋設物（ガス管、水道管等）に損傷をあたえていないか。 | /
| 11.地下水の状況 | 地下水は高くないか。なお、高い場合には、浄化槽の浮上防止策が講じられているか。 | /
| 12.浄化槽本体の水平の 状況 | 浄化槽本体の縦、横の水平状況を確認すること。 | /
確認項目 |  |  | 確認日
完了 | 1.流入・放流管渠の勾配 | 設置届の配管勾配図と同じか。 | /
| 2.放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切。逆流のおそれはないか。 | /
| 3.誤接合等の有無 | 生活排水は全て接続されているか。 | /
|  | 特殊な排水は流入していないか。（給湯器、エアコン等） | /
| 4.流入・放流管渠及び 空気配管の変形、破損 のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。岩盤等で掘削できない場合で管が露出する場合には適切な保護等がなされているか。 | /
| 5.嵩上げ状況 | 嵩上げ30cm以内かつ維持管理を容易できる高さ以内となっているか。（30㎝以内でもバルブ操作等に難がある場合には、適切な高さとする。） | /
| 6.浄化槽本体の 上部及びその周辺の 状況 | コンクリートスラブは打設されているか。 | /
|  | 浄化槽の清掃、水張等が行える水道設備が整備されているか。 | /
| 7.ろ材、接触材・担体等 の変形、破損、固定の 状況 | 異常がないか確認。 | /
| 8.ばっ気装置、逆洗装置 及び汚泥移送・循環装 置の変形、破損、固 定、稼働の状況 | 空気の出方、水流に片寄りはないか。タイマーによる逆洗の場合には、仕様書通りの設定になっているか。循環装置は使用人数（または処理対象人員）に会った水量に調整しているか。 | /
| 9.消毒設備の変形、 破損、固定の状況 | 異常がないか確認。薬剤筒に傾きはないか。 | /
| 10.ポンプ設備（流入・ 放流ポンプ）の 設備及び稼働の状況 | ポンプ槽に変形、破損、固定及び漏水はないか。 | /
|  | ポンプは2台以上設置されているか。 | /
|  | ポンプは設計通りの能力があるものが設置されている。 | /
|  | ポンプの取り外しが可能か。 | /
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。 | /
| 11.ブロワ（送風機）の 設置及び稼働の状況 | 防振対策はなされているか。 | /
|  | GLより10㎝以上の架台が設けられているか。 | /
|  | アースが必要なブロワでアース工事がされているか。 | /
|  | 漏電のおそれはないか。 | /
上記のとおり確認したことを証します。
令和 年 月 日
|  | 担当浄化槽設備士の氏名 | 印
（浄化槽設備士免状の交付番号： ）